## 预处理设备
| 设备名称 | 设备id | 参数 | 设备状态 | 备注
预处理制浆设备 | 地磅 | EQ_PRE_001 | 3m×16m，最大称重量100t | 正常
| 提桶机#1 | EQ_PRE_002 | YE3-112M-4，4KW，η=84.2% | 正常
| 提桶机#2 | EQ_PRE_003 |  | 正常
| 提桶机#3 | EQ_PRE_004 |  | 正常
| 提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 正常
| 接料槽#1 | EQ_PRE_006 | XMX-JLE-0.0，V：15m | 正常
| 接料槽#2 | EQ_PRE_007 |  | 正常
| 破袋机#1 | EQ_PRE_008 | CV-6，N=3.7kW | 正常
| 破袋机#2 | EQ_PRE_009 |  | 正常
| 闸板阀#1 | EQ_PRE_010 | YE3-112M-4，N=4kW | 正常
| 闸板阀#2 | EQ_PRE_011 |  | 正常
| 粗破碎机#1 | EQ_PRE_012 | Y160M-6，N=7.5kW | 已拆除
| 粗破碎机#2 | EQ_PRE_013 |  | 正常
| 短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 | YE3-100L2，P=3kw，r=1435r/min | 正常
| 短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 | P=2.2kw | 正常
| 细破碎机#1 | EQ_PRE_016 | Y200L2-6，R=980r/min，N=22kW | 正常
| 细破碎机#2 | EQ_PRE_017 | Y200L2-6，R=980r/min，N=22kW | 正常
| 长螺旋输送机#1 | EQ_PRE_018 | Y2132M-4，N=4kW
| 长螺旋输送机#2 | EQ_PRE_019 | Y2132M-4，N=4kW | 正常
| 螺旋压榨机#1 | EQ_PRE_020 | YE3-160L-6，N=11kW，SS304 | 正常
| 螺旋压榨机#2 | EQ_PRE_021 | YE3-160L-4，N=15kW，SS304 | 带病运行
| 除砂塔#1 | EQ_PRE_022 | XMX-CSE-20.0，Ф800×H3500mm，SS304 | 正常
| 除砂塔#2 | EQ_PRE_023 |  | 正常
浆料预处理设备 | 空压机#1 | EQ_PRE_024 | P=0.7MPa，Q=3.65m3/min，N=22kW | 正常
| 空压机#2 | EQ_PRE_025 |  | 正常
| 储气罐#1 | EQ_PRE_026 | P=0.84Mpa,容积1m3，主体材质Q345R，设计温度150度 | 正常
| 储气罐#2 | EQ_PRE_027 |  | 正常
| 冷干机#1 | EQ_PRE_028 | SL-30AC，N=1.25kw，P=0.6-1Mpa | 正常
| 冷干机#2 | EQ_PRE_029 |  | 正常
运输泵 | 浆料回流泵#1 | EQ_PRE_030 | Qmax=35m3/h；Hmax=60m，DN80，膜片聚四氟乙烯 | 正常
| 浆料转运泵#2 | EQ_PRE_031 |  | 正常
| 浆料回流泵#3 | EQ_PRE_032 |  | 正常
| 浆料回流泵#4 | EQ_PRE_033 |  | 安装中
储存池 | 浆料暂存池 | EQ_PRE_034 | 砼+FRP | 正常
勾臂车、板车 | 粤BLX888 | CAR_001 | 勾臂压缩箱 | 正常
| 粤B47148D | CAR_002 | 压缩箱车 | 正常
|  | CAR_003 | 压缩箱车 | 正常
| 粤BDM8247 | CAR_004 | 板车 | 正常
| 粤BDH4457 | CAR_005 | 板车 | 正常
| 粤BBM3417 | CAR_006 | 板车 | 正常

## 水解酸化设备
| 设备名称 | 设备id | 参数 | 设备状态 | 备注
水解酸化设备 | 浮渣挤压机#1 | EQ_ACID_001 | Y112M-4，Qmax=10m3/h，N=4kW，SS304 | 正常
| 浮渣挤压机#2 | EQ_ACID_002 |  | 正常
| 三相离心机 | EQ_ACID_003 | N=48kW，最大排沙3.3T/h，不锈钢+碳钢 | 正常
| 膜过滤装置 | EQ_ACID_004 | 过滤面积：400m2，Q=20m3/d，膜材质：陶瓷膜，外壳材质：SS304 | 未装机
| 罗茨风机#1 | EQ_ACID_005 | P=39.4kPa，Q=2.7m3/min，N=3.0kW | 未试机
| 罗茨风机#2 | EQ_ACID_006 | P=49kPa，Q=2.74m3/min，N=5.5kW | 未试机
运输泵 | 水解循环泵#1 | EQ_ACID_007 | Q=50m3/h，H=25m，N=7.5kW（含固物料泵）过流部件SS304 | 正常
| 水解循环泵#2 | EQ_ACID_008 |  | 正常
| 水解循环泵#3 | EQ_ACID_009 |  | 正常
| 水解循环泵#4 | EQ_ACID_010 |  | 正常
| 酸化循环泵#1 | EQ_ACID_011 | Q=50m3/h，H=25m，N=7.5kW（含固物料泵）过流部件SS304 | 正常
| 酸化循环泵#2 | EQ_ACID_012 |  | 正常
| 酸化循环泵#3 | EQ_ACID_013 |  | 正常
| 酸化循环泵#4 | EQ_ACID_014 |  | 正常
| 离心机进料泵 | EQ_ACID_015 | Q=10m3/h，H=25m，N=4kW（变频专用泵）过流部件SS304 | 正常
| 酸化离心渣泵 | EQ_ACID_016 | Qmax=35m3/h；Hmax=60m，DN80，膜片聚四氟乙烯 | 维修
| 浮渣泵 | EQ_ACID_017 | Qmax=35m3/h；Hmax=60m，DN80，膜片聚四氟乙烯 | 未试机
| 膜池进料泵#1 | EQ_ACID_018 | Q=25m3/h，H=25m，N=5.5kW，过流部件SS304 | 正常
| 膜池进料泵#2 | EQ_ACID_019 |  | 正常
| 碳源出水泵#1 | EQ_ACID_020 | Q=25m3/h，H=25m，N=5.5kW（清水泵）过流部件SS304 | 未试机
| 碳源出水泵#2 | EQ_ACID_021 |  | 未试机
| 化粪池污水泵#1 | EQ_ACID_022 | 50WQGA5-15-1.5，Q=5m³/h，H=15m，N=1.5kw | 正常
| 罐区污水泵#2 | EQ_ACID_023 | WQG15-25-3，Q=15m³/h，N=3kw | 正常
储存池 | 水解罐1-1 | EQ_ACID_024 | FRP | 正常
| 水解罐1-2 | EQ_ACID_025 |  | 正常
| 水解罐2-1 | EQ_ACID_026 |  | 正常
| 水解罐2-2 | EQ_ACID_027 |  | 正常
| 水解罐3-1 | EQ_ACID_028 |  | 正常
| 水解罐3-2 | EQ_ACID_029 |  | 正常
| 水解罐4-1 | EQ_ACID_030 |  | 正常
| 水解罐4-2 | EQ_ACID_031 |  | 正常
| 酸化罐#1 | EQ_ACID_032 |  | 正常
| 酸化罐#2 | EQ_ACID_033 |  | 正常
| 酸化罐#3 | EQ_ACID_034 |  | 正常
| 酸化罐#4 | EQ_ACID_035 |  | 正常
| 水解酸化出料池 | EQ_ACID_036 | 砼+FRP | 正常
| 膜进料池 | EQ_ACID_037 | 砼+FRP | 正常
| 碳源池 | EQ_ACID_038 | 砼+FRP | 正常
| 碳源中转池 | EQ_ACID_039 | SS304 | 正常
| 酸化离心渣池 | EQ_ACID_040 | SS304 | 正常
| 浮渣池 | EQ_ACID_041 | SS304 | 正常
仪表 | 进罐电磁流量计#1 | EQ_ACID_042 | YL-LDE-80，Φ=DN80，Q=1.8-271m³，P=1.6MPa | 正常
| 进罐电磁流量计#2 | EQ_ACID_043 |  | 正常
| 进罐电磁流量计#3 | EQ_ACID_044 |  | 正常
| 进罐电磁流量计#4 | EQ_ACID_045 |  | 正常
| 回流电磁流量计#1 | EQ_ACID_046 |  | 维修
| 回流电磁流量计#2 | EQ_ACID_047 |  | 正常
| 回流电磁流量计#3 | EQ_ACID_048 |  | 正常
| 回流电磁流量计#4 | EQ_ACID_049 |  | 正常
| 浆料项目流量计 | EQ_ACID_050 | FS01A-DN50，P=1.6MPa，Q=3.5-35m³/h | 正常
| 浆料水厂流量计 | EQ_ACID_051 | FS01A-DN50，P=1.6MPa，Q=3.5-35m³/h | 正常

## 除臭设备
| 设备名称 | 设备id | 参数 | 设备状态 | 备注
主要设备 | 水洗塔 | EQ_ODOR_001 | FRP，12.5m³ | 正常
| 一级生物塔 | EQ_ODOR_002 | FRP，50m³ | 正常
| 二级生物塔 | EQ_ODOR_003 | FRP，50m³ | 正常
| 化学塔 | EQ_ODOR_004 | FRP，12.5m³ | 正常
| 除臭风机#1 | EQ_ODOR_005 | Q=15000Nm3/h，P=3500Pa，N=30kW | 正常
| 除臭风机#2 | EQ_ODOR_006 |  | 正常
辅助设备 | 水箱#1 | EQ_ODOR_007 | CS+FRP | 正常
| 水箱#2 | EQ_ODOR_008 |  | 正常
| 水箱#3 | EQ_ODOR_009 |  | 正常
| 水箱#4 | EQ_ODOR_010 |  | 正常
| 水洗循环泵#1 | EQ_ODOR_011 | 过流部件FRPP，100L/min，H=25m，N=7.5kW | 正常
| 水洗循环泵#2 | EQ_ODOR_012 |  | 正常
| 水洗循环泵#3 | EQ_ODOR_013 |  | 正常
| 水洗循环泵#4 | EQ_ODOR_014 |  | 正常
| 水洗循环泵#5 | EQ_ODOR_015 |  | 正常
| 水洗循环泵#6 | EQ_ODOR_016 |  | 正常
| 化学循环泵#1 | EQ_ODOR_017 |  | 正常
| 化学循环泵#2 | EQ_ODOR_018 |  | 正常

## 车间基础
设备名称 | 设备id | 参数 | 设备状态 | 备注
离心车间基础 | EQ_BASE_001 |  | 正常
出渣车间基础 | EQ_BASE_002 |  | 正常
进料车间基础 | EQ_BASE_003 |  | 正常

## 异常记录
设备名称 | 设备id | 异常类别（下拉选择） | 日期 | 异常描述 | 是否停机（是/否） | 故障开始时间 | 故障结束时间 | 停机时长（小时） | 处理措施 | 记录人
地磅 | EQ_PRE_001 |  | 2025-10-17 | 地磅校准
空压机#1 | EQ_PRE_024 |  | 2025-10-29 | 维保
空压机#2 | EQ_PRE_025 |  | 2025-10-29 | 维保
水解罐1-2 | EQ_ACID_025 |  | 2025-10-30 | 罐底部漏水 |  |  |  |  | 再观察，可能沙子里压出水
提桶机#1 | EQ_PRE_002 |  | 2025-10-30 | 自控提桶上升停止后不能控制再下来，必须升到顶挡限位开关后才能下来。 下来时中途档限位开关停止后由人手动旋开档桶槽后不能再次下降把桶取下来。 |  |  |  |  | 提桶机先装个临时手动控制箱，提桶机放桶底部钢板垫高，调整控制箱自控系统。
提桶机#2 | EQ_PRE_003 |  | 2025-10-30 | 自控提桶上升停止后不能控制再下来，必须升到顶挡限位开关后才能下来。 下来时中途档限位开关停止后由人手动旋开档桶槽后不能再次下降把桶取下来。 |  |  |  |  | 提桶机先装个临时手动控制箱，提桶机放桶底部钢板垫高，调整控制箱自控系统。
提桶机#3 | EQ_PRE_004 |  | 2025-10-30 | 自控提桶上升停止后不能控制再下来，必须升到顶挡限位开关后才能下来。 下来时中途档限位开关停止后由人手动旋开档桶槽后不能再次下降把桶取下来。 |  |  |  |  | 提桶机先装个临时手动控制箱，提桶机放桶底部钢板垫高，调整控制箱自控系统。
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-10-30 | 自控提桶上升停止后不能控制再下来，必须升到顶挡限位开关后才能下来。 下来时中途档限位开关停止后由人手动旋开档桶槽后不能再次下降把桶取下来。 |  |  |  |  | 提桶机先装个临时手动控制箱，提桶机放桶底部钢板垫高，调整控制箱自控系统。
闸板阀#1 | EQ_PRE_010 |  | 2025-10-30 | 闸板阀下半部分槽不直，下降会卡顿抖 |  |  |  |  | 重新焊接修直，加黄油。
离心车间基础 | EQ_BASE_001 |  | 2025-11-01 | 车间地面积水 |  |  |  |  | 多打扫用吸水器吸
除臭风机#1 | EQ_ODOR_005 |  | 2025-11-02 | 除臭风机电机有问题，电机过流外运维修后还是载电流过大 |  |  |  |  | 8日换新电机，坏的电机外运维修后做备用
闸板阀#2 | EQ_PRE_011 |  | 2025-11-03 | 底部滴漏 |  |  |  |  | 维修漏水处
螺旋压榨机#1 | EQ_PRE_020 |  | 2025-11-03 | 底部漏水严重 |  |  |  |  | 维修漏水处
闸板阀#1 | EQ_PRE_010 |  | 2025-11-03 | 底部漏水严重 |  |  |  |  | 维修漏水处
水箱#1 | EQ_ODOR_007 |  | 2025-11-04 | 回流管160弯头漏水 |  |  |  |  | 更换弯头
出渣车间基础 | EQ_BASE_002 |  | 2025-11-05 | 出料车间地面一侧积水 |  |  |  |  | 门槛开槽
一级生物塔 | EQ_ODOR_002 |  | 2025-11-05 | 1级生物箱底有一处漏水 |  |  |  |  | 放泵抽出水、修补
粗破碎机#1 | EQ_PRE_012 |  | 2025-11-05 | 1#粗破碎至螺旋挤压机之间的连接处漏水 |  |  |  |  | 修补
闸板阀#2 | EQ_PRE_011 |  | 2025-11-06 | 闸板阀限位开关损坏闸板不能升降 |  |  |  |  | 更换限位开关
粗破碎机#2 | EQ_PRE_013 |  | 2025-11-08 | 2#粗破碎、细破碎连接处漏水 |  |  |  |  | 修补
二级生物塔 | EQ_ODOR_003 |  | 2025-11-09 | 1级生物箱底有一处漏水 |  |  |  |  | 放泵抽出水、修补
进料车间基础 | EQ_BASE_003 |  | 2025-11-10 | 设备漏出浆料在车间地面形成水坑 |  |  |  |  | 进完料后及时打扫
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2025-11-11 | 安装
粗破碎机#1 | EQ_PRE_012 |  | 2025-11-11 | 粗破碎后接的滑槽经常堵 |  |  |  |  | 滑槽换螺旋输送机
粗破碎机#2 | EQ_PRE_013 |  | 2025-11-11 | 粗破碎后接的滑槽经常堵 |  |  |  |  | 滑槽换螺旋输送机
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-11-12 | 安装
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2025-11-15 | 电机烧了 |  |  |  |  | 更换新的同型号电机，坏的修好后做备用
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-11-17 | 二号螺旋输送机链条掉了 |  |  |  |  | 重新安装上润滑油
化粪池污水泵#1 | EQ_ACID_022 |  | 2025-11-20 | 化粪池管道崩掉脱落了，管掉到化粪池里 |  |  |  |  | 捞起来重新接
水解罐2-2 | EQ_ACID_027 |  | 2025-11-20 | 2-2钢丝绳松脱 |  |  |  |  | 重新安装
回流电磁流量计#1 | EQ_ACID_046 |  | 2025-11-20 | 显示屏无显示 |  |  |  |  | 跟换内部烧掉主板元件
水解罐1-2 | EQ_ACID_025 |  | 2025-11-20 | 人孔处有残液恶臭 |  |  |  |  | 已处理
长螺旋输送机#2 | EQ_PRE_019 |  | 2025-11-20 | 2#长螺旋输送机→螺旋挤压机段物料冒出来了，后端还没处理完，前端又输送和很多物料过来 |  |  |  |  | 待后端处理完进料
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-11-20 | 限位开关坏，上升到顶部不会翻桶 |  |  |  |  | 更换限位开关调试
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-11-20 | 链条断了，链条2端绞盘不在一个水平上有偏移 |  |  |  |  | 矫正后重新安装链条，晚上链条再次脱落
出渣车间基础 | EQ_BASE_002 |  | 2025-11-21 | 出渣车间压缩箱把地坪损坏。最重的压缩箱在车间平地勾上车头会翘，压缩箱要拖到车间外面有斜下坡车头才不会翘才能勾上车。 |  |  |  |  | 把2块铁板加长到门外。
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2025-11-21 | 2个螺旋输送机物料会冒出来 |  |  |  |  | 要人工用杆往下捅
闸板阀#2 | EQ_PRE_011 |  | 2025-11-23 | 重叠闸板有时会分不开，向上提闸板阀关闭时底下闸板会带上去，造成接料槽大量物料从闸板底下开口涌入后端就冒出来了
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-11-24 | 2#螺旋输送机会冒物料出来，卡物料。 |  |  |  |  | 人工清堵
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-11-25 | 链条盘面又往里缩了，链条2端不在一个平面。 |  |  |  |  | 把螺旋轴换掉。
浆料项目流量计 | EQ_ACID_050 |  | 2025-11-26 | 显示屏无显示 |  |  |  |  | 接线
细破碎机#2 | EQ_PRE_017 |  | 2025-11-27 | 电机有时转不快上不了高速，会跳闸 |  |  |  |  | 拆开检查人可以轻松转动盘面没卡主，送电开启又正常运转
螺旋压榨机#2 | EQ_PRE_021 |  | 2025-11-28 | 11kw电机容易卡物料造成电机过载跳闸 |  |  |  |  | 拆下来旧的放车间备用，换更大功率15kw电机
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2025-11-29 | 第3次烧电机 |  |  |  |  | 现在1#电机烧了拆后放车间不修了。第一次15号烧电机去沙井修好电机换上后现在又烧了，车间备用第二次烧掉拿出去修，下午修好先顶2天。2天后再把2台2.2kw螺旋输送机电机都换3kw。
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-11-29 | 链条脱落 |  |  |  |  | 3个人40分钟修复好重新安装
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-12-01 | 换2#螺旋输送机螺旋轴叶 |  |  |  |  | 原2.2kw换不用链条传动3kw电机
闸板阀#2 | EQ_PRE_011 |  | 2025-12-02 | 闸板阀杆固定松了 |  |  |  |  | 重新上紧焊接
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-12-04 | 提桶机顶部限位开关损坏，提桶没上到顶部就翻版，造成翻版扭曲 |  |  |  |  | 矫正翻版及更换限位开关。
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-12-08 | 原2号螺旋输送叶片太小了，刮不到底导致漏水孔堵住，固液不分离，出渣较湿 |  |  |  |  | 改换加宽加大叶片。
桨料池隔膜泵堵塞清理 | EQ_PRE_031 |  | 2025-12-09 | 桨料池隔膜泵堵塞 |  |  |  |  | 清理
粗破碎机#2 | EQ_PRE_013 |  | 2025-12-10 | 把刀片轴取出来，试下不用粗破碎，直接流到后端细破碎上看下效果，效果可行的话就把1号线粗破碎改成细破碎。 |  |  |  |  | 南瓜不打碎流到螺旋输送机上，掉不下去细破碎，重新装回粗破碎。
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-12-10 | 被尼龙袋缠住，物料下不去上面冒出来 |  |  |  |  | 人工清理
浆料回流接料槽流量太小，物料冲不下去。新增隔膜泵接个三通分叉去2台接料槽，通过阀门控制2边接料槽回流流量。 | EQ_PRE_033 |  | 2025-12-11 | 浆料回流接料槽流量太小，物料冲不下去 |  |  |  |  | 新增隔膜泵接个三通分叉去2台接料槽，通过阀门控制2边接料槽回流流量。
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-12-11 | 油泵电机烧了 |  |  |  |  | 外运维修，2#提桶电机先挪来用，未有过流保护装置及接地。
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2025-12-11 | 叶边缘焊了钢筋的螺旋间隙太小，而且焊疤和钢筋容易缠物料，导致螺旋堵塞 |  |  |  |  | 常人工清堵
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-12-12 | 链条断裂，两条液压杆油路其中一端油路有杂质，导致一端液压杆过度拉伸链条断裂 |  |  |  |  | 清理油路杂质，重新链接链条。
破袋机#2 | EQ_PRE_009 |  | 2025-12-14 | 清理缠住塑料膜
浆料转运泵#2 | EQ_PRE_031 |  | 2025-12-14 | 浆料槽去罐区的隔膜泵清堵
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-12-14 | 翻桶液压杆底部方通焊接处脱落断裂 |  |  |  |  | 把烂掉的方通卸掉重新焊接
粗破碎机#1 | EQ_PRE_012 |  | 2025-12-15 | 运转声音响 |  |  |  |  | 刀片轴取出来转动轴杆过小外运加工。
粗破碎机#2 | EQ_PRE_013 |  | 2025-12-15 | 运转声音很响 |  |  |  |  | 刀片轴取出来检查转动轴杆过小外运加工。于1月4日装回声音小。
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-12-19 | 提桶机板后方通生锈烂了 |  |  |  |  | 把烂的拆掉重新焊上新方通
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-12-24 | 翻桶液压杆固定穿销脱落，液压杆刺进通里面，桶半空下不来 |  |  |  |  | 维修
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2025-12-26 | 提桶机限位开关损坏掉了，板未提上去就翻板 |  |  |  |  | 翻板扭曲维修及更换限位开关。
浮渣挤压机#2 | EQ_ACID_002 |  | 2025-12-28 | 电机线圈试机烧了 |  |  |  |  | 外运维修
空压机#1 | EQ_PRE_024 |  | 2025-12-29 | 油过滤器更换及保养
酸化离心渣泵 | EQ_ACID_016 |  | 2025-12-31 | 隔膜泵膜片破裂 |  |  |  |  | 维修
离心车间基础 | EQ_BASE_001 |  | 2025-12-31 | 酸化池漏水 |  |  |  |  | 土建修补打孔注胶，防腐队再刷防腐修补
一级生物塔 | EQ_ODOR_002 |  | 2026-01-04 | 生物箱底部多个砂眼漏水 |  |  |  |  | 抽干水刷防腐修补
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2026-01-04 | 油泵电机第二次烧了拿出去修 |  |  |  |  | 检查电机管路有渣子泡沫清理，换之前修好电机。
二级生物塔 | EQ_ODOR_003 |  | 2026-01-06 | 生物箱底部多个砂眼漏水 |  |  |  |  | 补漏
粤BDM8247 | CAR_004 |  | 2026-01-10 | 轮胎磨损严重 |  |  |  |  | 补胎
水解循环泵#2 | EQ_ACID_008 |  | 2026-01-12 | 水泵密封漏水 |  |  |  |  | 返厂维修2月2日装回
酸化循环泵#2 | EQ_ACID_012 |  | 2026-01-12 | 水泵密封漏水 |  |  |  |  | 返厂维修2月2日装回
酸化循环泵#3 | EQ_ACID_013 |  | 2026-01-12 | 水泵密封漏水 |  |  |  |  | 返厂维修2月2日装回
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2026-01-22 | 4号油泵电机油封损坏漏液压油 |  |  |  |  | 换由3号提桶机上料
细破碎机#1 | EQ_PRE_016 |  | 2026-01-25 | 新安装
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2026-01-25 | 新安装
长螺旋输送机#1 | EQ_PRE_018 |  | 2026-01-26 | 新安装
膜片破裂更换 | EQ_PRE_030 |  | 2026-01-28 | 膜片破裂 |  |  |  |  | 更换
短螺旋输送机#2 | EQ_PRE_015 |  | 2026-01-28 | 叶片断裂开 |  |  |  |  | 拆开取出重新焊接回去
提桶机#4 | EQ_PRE_005 |  | 2026-01-29 | 更换损坏的限位开关
粤BLX888 | CAR_001 |  | 2026-01-30 | 压缩箱维修
细破碎机#1 | EQ_PRE_016 |  | 2026-01-31 | 电机进水烧了 |  |  |  |  | 外运维修，于2月2日装回
粤BLX888 | CAR_001 |  | 2026-02-05 | 更换磨损轮胎6条
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2026-02-06 | 下料口切大
浆料回流泵#1 | EQ_PRE_030 |  | 2026-02-08 | 浆料回流隔膜泵清堵
细破碎机#2 | EQ_PRE_017 |  | 2026-02-09 | 震动过大 |  |  |  |  | 检查轴承上穿销损坏更换重新焊接，并校准2转盘同一平面。2月27日更换安装轴承、皮带轮。
提桶机#1 | EQ_PRE_002 |  | 2026-02-11 | 液压油管烂了 |  |  |  |  | 更换
闸板阀#1 | EQ_PRE_010 |  | 2026-02-13 | 门板阀下到中间下不去了 |  |  |  |  | 维修
提桶机#1 | EQ_PRE_002 |  | 2026-02-14 | 1号提桶机油泵电机烧了 |  |  |  |  | 由4号换过去使用，2月24日外运维修
细破碎机#1 | EQ_PRE_016 |  | 2026-02-19 | 更换破损开裂的皮带
更换破损膜片 | EQ_PRE_032 |  | 2026-02-24 | 膜片破裂 |  |  |  |  | 更换
粤BDH4457 | CAR_005 |  | 2026-02-24 | 调手刹，修示廓灯
浆料回流泵#1 | EQ_PRE_030 |  | 2026-02-26 | 浆料回流隔膜泵清堵
粤BBM3417 | CAR_006 |  | 2026-03-02 | 尾板打黄油
粤B47148D | CAR_002 |  | 2026-03-02 | 水箱漏水了，两边水箱烧焊
提桶机#1 | EQ_PRE_002 |  | 2026-03-05 | 翻到一半自动停了，估计限位开关损坏 | 是 | 7:00 | 9:00 | 2:00 | 昨天装的2测挡板提前挡到限位开关停止了，把挡板向内掰下不挡就正常了 | 李炎松
螺旋压榨机#2 | EQ_PRE_021 |  | 2026-03-05 | 变速箱开裂损坏 | 否 | 9:00 |  | 0:00 | 购买新变速箱更换 | 李炎松
细破碎机#1 | EQ_PRE_016 |  | 2026-03-05 | 被物料卡住，自动跳停止 | 是 | 15:30 | 16:30 | 1:00 | 人工转松再开启 | 李炎松
细破碎机#1 | EQ_PRE_016 |  | 2026-03-06 | 被物料卡住，及上方冒物料卷入皮带轮里打滑冒烟 | 是 | 10:30 | 11:30 | 1:00 | 人工清洗皮带转盘及转松再开启 | 李炎松
螺旋压榨机#2 | EQ_PRE_021 |  | 2026-03-06 | 2号螺旋挤压机入口冒物料 | 是 | 15:30 | 16:00 | 0:30 | 人工清堵 | 李炎松
浆料回流泵#1 | EQ_PRE_030 |  | 2026-03-08 | 回流管道堵了，拆开排查到泵管道前端被南瓜牛油果堵住了 |  | 7:00 | 11:00 | 4:00 | 清理后恢复正常 | 李炎松
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2026-03-11 | 堵塞 | 否 | 12:40 | 12:55 | 0:15 | 人工清理后，正常运转 | 李炎松
螺旋压榨机#1 | EQ_PRE_020 |  | 2026-03-11 | 堵塞 | 是 | 18:50 | 46093.3125 | 0:20 | 正反转设备人工清堵
短螺旋输送机#1 | EQ_PRE_014 |  | 2026-03-11 | 堵塞 | 否 | 12:40 | 12:55 | 0:15 | 人工清理后，正常运转
酸化循环泵#2 | EQ_ACID_012 |  | 2026-03-11 | 出口处螺纹连接处漏水 | 是 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 重新拧紧安装
螺旋压榨机#1 | EQ_PRE_020 |  | 2026-03-11 | 堵塞 | 是 | 18:50 | 2026-03-12 07:30 | 1:20 | 正反转设备人工清堵
粤B47148D | CAR_002 |  | 2026-03-12 | 一侧压缩箱漏水严重 | 否 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | 水箱电焊、更换后右灯总成
粤B47148D | CAR_002 |  | 2026-03-13 | 另一侧压缩箱漏水严重 | 否 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 水箱电焊
浆料回流泵#1 | EQ_PRE_030 |  | 2026-03-13 | 堵塞 | 是 | 16:50 | 18:20 | 1:30 | 人工清泵和管道，跟换未使用的4号泵主体后恢复正常。
螺旋压榨机#1 | EQ_PRE_020 |  | 2026-03-14 | 堵塞 | 是 | 13:30 | 14:20 | 0:50 | 挤压机入口处塞菜叶子正反转设备后恢复正常
浆料回流泵#1 | EQ_PRE_030 |  | 2026-03-15 | 流量小，断断续续。被白胡萝卜堵塞管道 | 是 | 17:00 | 19:00 | 1:30 | 人工拆泵清理